| 8/01/2022 9:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị ăn mòn, rò nước trên đường ống tại vị trí co C4-C5, đường ống bị ăn mòn từ C2 đến C13 Bó ca mút tạm thời. Đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022 Thay mới đường ống 2'' - 7 mét và phụ kiện đi kèm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/01/2022 10:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Сосуды, работающие под давлением, котлы/Bình áp lực, nồi hơi |  |  |  |  | Bị ăn mòn, thủng ống khi chống ăn mòn, rò nước - condensate trên đường ống 1-1/2'' xả condensate của Bình S-204. Bó ca mút tạm thời. Đưa vào kế hoạch sửa chữa bình áp lực năm 2022 Thay mới đường ống 1-1/2'' sch.160 - 0,5 mét, Flange 1-1/2''-600# - 1 cái. Elbow 1-1/2'' sch.160 - 1 cái |  |  |  |  |
| 08/01/2022 8:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Сосуды, работающие под давлением, котлы/Bình áp lực, nồi hơi |  |  |  |  | Bị ăn mòn, thủng ống khi chống ăn mòn, rò nước - condensate trên đường ống 1-1/2'' xả condensate của Bình S-202. Bó ca mút tạm thời. Đưa vào kế hoạch sửa chữa bình áp lực năm 2022 Thay mới đường ống 1-1/2'' sch.160 - 0,5 mét; Elbow 1-1/2'' sch.160 - 1 cái |  |  |  |  |
| 17/01/2022 10:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị bục trong quá trình chống ăn mòn Bó ca mút tạm thời, đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022 Thay thế mới 6, 5 mét ống 2'' và phụ kiện đi kèm |  |  |  |  |
| 18/01/2022 15:30 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị bục trong quá trình chống ăn mòn Bó ca mút tạm thời, đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022 Thay thế mới 7,1 mét ống 2'' và phụ kiện đi kèm |  |  |  |  |
| 18/01/2022 13:59 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Другое оборудование/Thiết bị khác |  |  |  |  | Технологический режим в пределах нормы. В 13:59 – произошла аварийная оостановка S.D. ГПА-100 "С-100 STATUS: PROCESS S.D.IN PROGRESS", поз.PSD-1-ON. Не стабильная работа 1L,2L,5L и 4R двигателя Е-100. - Проведена замена топливных клапанов 1L,2L,5L,4R силовых цилиндров Е-100. Проведена замена топливных клапанов 1L,2L,5L,4R |  |  |  |  |
| 19/01/2022 14:59 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Другое оборудование/Thiết bị khác |  |  |  |  | Máy C-200 làm việc bình thường, phát hiện khí rò theo đường nước làm mát từ T-202 theo đường ống 8''-SW-W-588-P xả xuống biển Dừng máy C-200, Dừng thiết bị T-202. Bó ca mút tại chỗ rò trên đường ống 8"-SW-W-588-P Thay mới bình T-202 |  |  |  |  |
| 19/01/2022 14:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị ăn mòn, rò nước trên đường ống tại vị trí đường ống dưới mặt sàn Bó ca mút tạm thời. Đưa vào kế hoạch thay thế 6 mét ống 8"- SCh.80 năm 2022 |  |  |  |  |
| 02/02/2022 9:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM /ЦКП | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Lỗ rò Bắt khamut thay thế đoạn ống khuyết tật trong dừng giàn OTM2022 Thay 02m Pipe 1'' SMLS A106 GR.B BE S-XS 01pcs Ubolt 1'' |  |  |  |  |
| 12/02/2022 8:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị ăn mòn bên trong đường ống, đứt gãy đường ống tại vị trí cách mặt biển khoảng 2 mét Đề nghị thay mới 12 mét ống 8''-Sch.40 Cần thay mới vào thời gian sớm nhất. Đưa vào kế hoạch thay thế 12 mét ống 8"- SCh.40 năm 2022 |  |  |  |  |
| 12/02/2022 9:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị ăn mòn bên trong tạ vị trí Sockolet 6''x1/2'' trên đường ống 6''-PG-C-377-P (BM-100) Đề nghị sửa chữa, thay mới trong thời gian sớm nhất có thể Cần thay mới Sockolet 6''x1/2'' và thiết bị liên quan vào thời gian sớm nhất. Đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022 |  |  |  |  |
| 12/02/2022 7:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Другое оборудование/Thiết bị khác |  |  |  |  | Ăn mòn tại vị trí đầu các ống làm mát, thủng ống Đóng nút bịt, cô lập 12 ống bị rò. Tăng cường kiểm tra tình trạng ống, đề nghị thay thế cooler mới nếu đủ điều kiện |  |  |  |  |
| 13/02/2022 7:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Другое оборудование/Thiết bị khác |  |  |  |  | Ăn mòn các ống làm mát phía trong bình T-202, thủng ống Đóng nút bịt, cô lập 55 ống bị rò. Tăng cường kiểm tra tình trạng ống, đề nghị thay thế T-202 |  |  |  |  |
| 20/02/2022 16:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Thủng ống khi chống ăn mòn, vị trí thủng cách gối đỡ SP-174 -1,5 mét. Ăn mòn nặng cách điểm C20 - 0,3 mét 1.Bó ca mút tạm thời 2. Thay đoạn ống 6 mét, đường kính 6''- SCH.40. 3. Thay Elbow 90. SCh.40 Thay thế khi tổ máy C-200 không làm việc. Đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022-2023 |  |  |  |  |
| 22/02/2022 9:45 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Thủng 3 vị trí trên đường ống khi chống ăn mòn. 2 vị trí tại SP-207 và 1 vị trí cách SP-207 1,7 mét 1.Bó ca mút tạm thời 2. Thay đoạn ống 6 mét, đường kính 6''- SCH.40. Thay thế khi tổ máy C-200 không làm việc. Đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022-2023 |  |  |  |  |
| 23/02/2022 10:30 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Thủng 1 vị trí dưới đường ống do ăn mòn. - Bó ca mút tạm thời - Đề nghị thay: 1. Đường ống 6''- SCH.40.SMLS A-106 B: 0,2 mét 2. Flange 6''-150# RF WN Sch.40 A105: 1 cái 3. 1/2 Stud bolt + 2 nuts L=75 CADM PLT A193 B7/A 194 2H: 8 bộ Thay thế khi tổ máy C-100 không làm việc. Đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022-2023 |  |  |  |  |
| 23/02/2022 11:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Trong quá trình kiểm tra, khảo sát người thực hiện công việc phát hiện chỗ bị ăn mòn hư hỏng trên đường ống - Bó ca mút tạm thời. -Đề nghị thay mới: Pipe 6'' SMLS Sch.40 A.106 Gr.B : 2 mét Đưa vào kế hoạch khảo sát sửa chữa năm 2022 |  |  |  |  |
| 25/02/2022 10:30 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị bục trong quá trình chống ăn mòn tại gối đỡ ống (SP-151) Bó ca mút tạm thời, đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022 Đề nghị thay 6 mét ống 2''- SMLS Sch 40 A-106B |  |  |  |  |
| 25/02/2022 15:30 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Thủng ống tại vị trí Tee từ C19-C20 khi chống ăn mòn Bó ca mút tạm thời. Đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022 Đề nghị thay mới đường ống 2'' - 0,2 mét và Tee 2''. |  |  |  |  |
| 27/02/2022 10:30 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị bục 2 lỗ trong quá trình khảo sát đo độ dày đường ống định kỳ Đã bó ca mút tạm thời. Đề nghị thay thế: 1. Đường ống 3''-SMLS Sch.40 A 106 Gr.B: 2,4 mét 2. Threadolet 3''x1/2'' - 3000# NPT A-105: 1 cái Đã bó ca mút tạm thời. Làm việc bình thường. Đưa vào kế hoạch sửa chữa thay thế năm 2022-2023 Thay thế mới đường ống và phụ kiện đi kèm: Pipe 3''- SMLS-Sch.40 A-106 Gr.B: 2,4 mét; Threadolet 3''x1/2'' - 3000# NPT A-105: 1 cái |  |  |  |  |
| 28/02/2022 14:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Ăn mòn bên ngoài trong quá trình khảo sát đo độ dày đường ống định kỳ: Phát hiện đường ống bị ăn mòn tại vị trí 6 giờ ở các điểm (Từ C-8 đến C-26: độ dày còn lại 2.5mm và C-3 đến C-4: độ dày còn lại 3 mm) Đã bó ca mút tăng cường tạm thời.Đường ống làm việc bình thường Đề nghị thay thế: 1. Đường ống 3''-SMLS Sch.40 A 106 Gr.B: 8 mét 2. Threadolet 3''x1/2'' - 3000# NPT A-105: 1 cái Đã bó ca mút tạm thời. Làm việc bình thường. Đưa vào kế hoạch sửa chữa thay thế năm 2022-2023 Thay thế mới đường ống và phụ kiện đi kèm: Pipe 3''- SMLS-Sch.40 A-106 Gr.B: 8 mét; Threadolet 3''x1/2'' - 3000# NPT A-105: 1 cái |  |  |  |  |
| 01/03/2022 7:15 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị bục trong quá trình khảo sát định kỳ Bó ca mút tạm thời, đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022-2023 Đề nghị thay mới đường ống và phụ kiện (AKT-20-22 OT 01.3.2022) |  |  |  |  |
| 01/03/2022 7:15 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị bục trong quá trình khảo sát định kỳ Bó ca mút tạm thời, đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022-2023 Đề nghị thay mới đường ống và phụ kiện (AKT-20-22 OT 01.3.2022) |  |  |  |  |
| 01/03/2022 7:15 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị bục trong quá trình khảo sát định kỳ Bó ca mút tạm thời, đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022-2023 Đề nghị thay mới đường ống và phụ kiện (AKT-20-22 OT 01.3.2022) |  |  |  |  |
| 23/02/2022 0:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM /ЦКП | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bắt Kamut Thay mới trong CCPSTOP 2022 |  |  |  |  |
| 23/02/2022 0:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM /ЦКП | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bọc keo 2 thành phần Thay mới trong CCPSTOP2022 |  |  |  |  |
| 02/03/2022 14:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị thủng trong quá trình khảo sát đo độ dày định kỳ Bó ca mút tạm thời, làm việc bình thường, đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022-2023 Đề nghị thay mới đường ống và phụ kiện (AKT-22-22 OT 02.3.2022): Pipe 6''-SMLS Sch.40 A-106 Gr.B: 0,5 mét |  |  |  |  |
| 02/03/2022 10:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị thủng trong quá trình khảo sát đo độ dày định kỳ Bó ca mút tạm thời, làm việc bình thường, đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022-2023 Đề nghịsửa chữa hàn ốp 10 cm2 (AKT-23-22 OT 02.3.2022) |  |  |  |  |
| 02/03/2022 8:45 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bị thủng trong quá trình khảo sát đo độ dày định kỳ Bó ca mút tạm thời, làm việc bình thường, đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022-2023 Đề nghị thay mới đường ống và phụ kiện (AKT-21-22 OT 02.3.2022): Pipe 1-1/2''-SMLS Sch.80 A-106 Gr.B: 3.1 mét; Elbow 1-1/2''- 90o 3000NPT A-105 - 1 cái |  |  |  |  |
| 13/03/2022 0:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM /ЦКП | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Технологический трубопровод на МО/Đường ống công nghệ tại CTB |  |  |  |  | Bọc ClockSpring Thay mới trong CCPSTOP 2023 |  |  |  |  |
| 07/04/2022 7:00 | ПГО/XN Khí | морской / biển | GIÀN NÉN KHÍ NHỎ /МКС | Произв. неполадки - Hư hỏng trong SX | 1. Легкое - Sự cố nhẹ | Промышленная безопасность | Другое оборудование/Thiết bị khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |